ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОАГРЕГАТОВ производства

ОАО «РУМО» г.Нижний Новгород, ул.Адм.Нахимова д.13

(831) 258 92 33, 252 18 87

reklama@rumo.nnov.ru

www.rumo.nnov.ru

| Марка агрегата | УТМ-3 | УТМ-3Ф | УТМ-4 | УТМ-4Ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 |  |  |  |  |
| Присоединительное давление газа перед горелкой, кПа | 3…5 | 4…5 | 4…5 | 4…5 |  |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 250 | 320 | 500 | 600 |  |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 40…100 |  |  |  |  |
| Температура воды на выходе из котла, °С, не более | 110 |  |  |  |  |
| Температура воды на входе в котел, °С, не менее | 60* | 60* | 60* | 60* |  |
| Давление воды на входе в котел, МПа | 3,3…4,2 |  |  |  |  |
| Расход воды через котел, м3/ч | 8,6 | 11 | 17,2 | 20,6 |  |
| Номинальный расход газа, нм3/ч | 28 | 36,8 | 57,5 | 67,7 |  |
| Коэффициент полезного действия, % | 95 | 94 | 94 | 94 |  |
| Содержание в продуктах сгорания оксидов, мг/м3: углерода азота | 30 80 | 30 76 | 30 76 | 75 80 |  |
| Уровень звука, дБА, не более | 70 | 80 | 80 | 80 |  |
| Масса сухая, кг, не более: | 640 | 640 | 1200 | 1200 |  |
| Размеры: длина ширина высота | 860 600 2250 | 860 600 2475 | 1180 865 2400 | 1180 865 2400 |  |
| Уровень освоения | Серийный выпуск |  |  |  |  |

* Обеспечивается насосом котлоагрегата.

ОАО "РУМО" разработан ряд компактных автоматизированных газовых котлов УТМ-3, УТМ-ЗФ, УТМ-4, УТМ-4Ф вертикальной компоновки теплопроизводительностью 250, 320, 500 и 600 кВт соответственно. На базе данных котлов производятся автономные и крышные котельные теплопроизводительностью от 0,5 до 3 МВт.

Основными достоинствами котлов являются:

- высокая эффективность, КПД 94-96 процентов;

- низкий уровень вредных выбросов на уровне лучших мировых производителей: содержание в продуктах сгорания оксидов углерода и азота, не более 30мг/м3 и 80мг/м3 соответственно;

- плавное автоматическое регулирование мощности котлоагрегатов в зависимости от тепловой нагрузки за счёт частотного управления вентиляторами горелок с высокой точностью позиционирования;

- доступ ко всем агрегатам и органам управления со стороны лицевой панели;

- возможность объединения котлоагрегатов в компактные водонагревательные установки с односторонней зоной обслуживания;

- прокачка воды через котёл собственным насосом обеспечивает высокую эффективность теплосъёма во всём диапазоне регулирования мощности, снижает накипеобразование;

- гидравлическая отсечка котла и его термостатирование при выключенной горелке при температуре, обеспечивающей ускоренный запуск котла;

- возможность работы на общий дымоход без взаимного влияния котлов друг на друга, что позволяет избежать образования конденсата в холодной дымовой трубе при запуске в зимнее время;

- децентрализованная система управления логикой взаимодействия котлов пи их работе в группе;

- возможность ревизии, ремонта и замены топочно-конвективной части, что обеспечивает значительное увеличение срока службы.

Наличие в нижней части вертикальных котлоагрегатов проходящих вдоль них трубопроводов "прямой " и "обратной" воды, а также доступ ко всем агрегатам и органам управления со стороны лицевой панели, позволяют объединять их в компактные установки и размещать тыльной стороной к стене котельной в непосредственной близости от неё или ставить "спина к спине".

Такое компоновочное решение при проектировании автономных блочно-модульных и крышных котельных, или реконструкции существующих котельных обеспечивает их минимальные массогабаритные характеристики и снижает капитальные затраты на их строительство.

Котельные модульной компоновки в контейнерном исполнении в 2-4 раза компактней и в 1,5-2 раза легче, в сравнении с блочными котельными других производителей, в том числе зарубежных.

Благодаря высокому КПД котлов  УТМ и плавному автоматическому регулированию их мощности за счёт частотного управления вентиляторами горелок с высокой точностью позиционирования имеют экономичный расход газа и на 30-40% ниже расход электроэнергии.

Котельные функционируют в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Информация о работе котельной и аварийных ситуациях выводится на блок сигнализации, установленный в помещении с постоянным присутствием дежурного персонала.

Котельные с котлоагрегатами ОАО "РУМО" серии УТМ функционируют в Нижегородской, Орловской, Ленинградской, Самарской, Томской областях.

Выпускаемое оборудование для автономного теплоснабжения производится серийно, конкурентоспособно по техническим показателям с российскими и зарубежными аналогами, адаптировано к российским условиям эксплуатации и базируется на отечественных технологиях.

Высокий технический уровень выпускаемого оборудования подтверждён 8-ю патентами и многочисленными наградами, в том числе Золотой медалью V-го Международного конкурса инноваций в г. Москве в 2005 году, Знаком Качества Международной Северо-Западной Строительной Палаты и Золотой медалью 35-го международного салона изобретений в  г. Женеве в 2007 году.